## Majkovi-Dubravica
VS Rožetići građevinski radovi
Red.br. | OPIS RADOVA | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Čišćenje terena od šiblja, niskog raslinja,drveća i ostalog na području obuhvata vodospreme i pristupnog puta. U jediničnu cijenu uključiti i sve aktivnosti za izvršenje ovog posla.
| Obračun se vrši po m2 čišćenja | m2 | 1250
2. | Iskolčenje i obilježavanja objekata vodospreme na građevinskoj parceli površine 1065 m2, uključujući pristupni put i ogradu oko objekta.
| Obračun se vrši za komplet izvršene radove iskolčenja. | kompl. | 1
3. | Izrada projekta regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na objektima vodospreme.
| Obračun se vrši za komplet projekt. | kompl. | 1
4. | Nabava, doprema,postavljanje i održavanje prometnih znakova i ostale potrebne opreme sukladno projektu regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na objektima vodospreme.
| Obračun se vrši za komplet radove | kompl. | 1
I | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop građevinske jame u tlu A (50%) i B (50%) kategorije za vodospremu, uključujući iskop za pristupni put. U jediničnu cijenu uključiti:iskop, utovar, transport, odlaganje na stranu ili na deponiju udaljenu do 15km.
| Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 420
2. | Iskop temelja ograde, drugih temelja i rovova cjevovoda u tlu A(50%) i B (50%) kategorije. U jedničnu cijenu uključiti:iskop, utovar, transport, utovar odlaganje na stranu ili na privremenu deponiju udaljenu do 15 km i sve potrebno za izvršenje ovih radova.
| Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 70
3. | Izrada zasipa oko objekata vodospreme,nasipa na vodospremi i nasipa za formiranje platoa ispred vodospreme probranim materijalom iz iskopa vodospreme i cjevovoda. Zasipi i nasipi se izvode u slojevima do 40 cm uz potrebno zbijanje svakog sloja posebno dok se ne postigne Ms > 60MPa. U jedničnu cijenu uključiti dovoz materijala sa privremenog deponija iskopanog materijala vodospreme i cjevovoda te sve aktivnosti za obavljanje radova.
| Obračun se vrši po m3 zasipa i nasipa u zbijenom stanju. | m3 | 700
4. | Izrada filterskog sloja iznad drenažnih cijevi od kamenog ili šljunčanog materijala granulacija f0-32 i f32-64. U jediničnu cijenu uključiti nabavu, dopremu, ugradnju, planiranje i zbijanje kamenog ili šljučanog materijala i sve ostalo potrebno za izvršenje ovih radova.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 60
5. | Izrada nosivog sloja za pristupni put i plato od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala (Ø 0-60 mm) uz zbijanje svakog sloja posebno dok se ne postigne Ms > 80MPa. U jedničnu cijenu uključiti nabavu, dopremu, razastiranje,planiranje i nabijanje i sve ostale aktivnosti za obavljanje radova.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 80
II | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
Napomena: Za sve pozicije betonskih radova važi sljedeće: U jediničnu cijenu uključiti nabavu, dopremu, ugradnju, njegu i kontrolu betona, aditive za vodonepropusnost i ostalo, obrade spojnice prekida betoniranja, ugradnju bubrenih traka, oplate, skele i sve ostalo potrebno za izvršenje betonskih radova.
1. | Betoniranje podložnog betona objekta vodospreme, zasunske komore i podloge drenažnih cijevi betonom razreda tlačne čvrstoće C 16/20. Minimalna debljina podložnog betona je 15 cm.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 30
2. | Betoniranje konstrukcija (ploča, zidova i stupova) vodospreme armiranim betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 120
3. | Betoniranje konstrukcija zasunske komore armiranim betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 55
4. | Betoniranje okana drenaže, sabirnog okna, sidrenih blokova, posteljica drenažne cijevi i oslonaca vodovodne armature betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 10
5. | Betoniranje trakastog temelja ograde betonom C 25/30.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 60
6. | Betoniranje podložnog betona potpornog zida za osiguranje nožice nasipa betonom razreda tlačne čvrstoće C 16/20. Minimalna debljina podložnog betona je 10 cm.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3
7. | Betoniranje potpornog zida sa temeljom za osiguranje nožice nasipa betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30.
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 10
8. | Betoniranje rigola odvodnje betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 8
9. | Nabava, doprema, sječenje, postavljanje, vezivanje armature raznih profila za sve armirano betonske radove uz postavu distancera i podložnih pločica radi pravilnog razmaka armature i zaštitnog sloja od 3-5 cm. Armaturu čine šipke i mreže B 500 B
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature. | kg | 28000
III | UKUPNO BETONSKI RADOVI
IV | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje zida zasunske komore blok opekom debljine 25 cm u cementnom mortu.
| Obračun po m2 ozidanog zida. | m2 | 12
2. | Izrada vodonepropusnog premaza u tri sloja unutrašnjih zidova,stropa i donje ploče vodospreme (kao Sika Monoseal) . Prije nanošenja premaza podlogu očistiti od svih neravnina i masnoća,rupe popuniti a vodonepropusni premaz nanjeti prema uputama proizvođača. Cijenom obuhvatiti kompletan rad na pripremi i izradi premaza uključujući i potrebnu skelu.
| Obračun po m2 izvedenog vodonepropusnog premaza u tri sloja. | m2 | 350
3. | Izrada cementne žbuke 1:3, debljine 3 cm unutrašnjih površina zidova i stropa zasunke komore s prethodnim čišćenjem betonskih površina, polijevanjem vodom i prskanjem rijetkim cementnim mortom.Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal sa svim transportnim troškovima te izrada i montaža potrebne skele.
| Obračun po m2 izvedene žbuke | m2 | 200
4. | Izrada cementne glazure dna vodospreme i dna u zasunskoj komori cementnim mortom 1:3, debljine 3-5 cm. U cijenu uključiti nabavu i dopremu potrebnog materijala.
| Obračun po m2. | m2 | 120
5. | Izrada zaštite vertikalne izolacije za vodospremu i zasunsku komoru PVC trakama sa čepićima. Uključivo svi prenosi i prevozi.
| Obračun po m2 izvedenog zida. | m2 | 220
6. | Dvokratno zidarsko bojanje unutrašnjih zidova i stropova zasunske komore. Izbor boja određuje projektant i nadzorni inženjer.
| Obračun po m2 | m2 | 200
7. | Ugradnja fazonskih komada od nodularnog lijeva Ø150 za ventilaciju na gornjoj ploči vodnih komora prema shemi montaže a prije betoniranja prema detalju. Obračun za komplet ventilacijske cijevi | kompl. | 2
IV | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
V | FASADERSKI RADOVI
1. | Oblaganje vidljivih pročelja zasunske komore slijedećim slojevima (od unutarnjeg prema vanjskom): - toplinska izolacija d= 5 cm - građevinsko lijepilo sa utisnutom mrežicom - kamene ploče d=2cm U jediničnu cijenu uključena je nabavka, obrada, ugradnja kompletnog materijala i pribora, fugiranje i skela za izvođenje radova.
| Obračun po m2 | m2 | 70
V | UKUPNO FASADERSKI RADOVI
VI | LIMARSKI RADOVI
1. | Nabava,izrada i ugradnja opšavnog lima od cinkotita širine 100 cm.
| Obračun po m1. | m' | 30
VI | UKUPNO LIMARSKI RADOVI
VII | KANALIZACIJA I DRENAŽNI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja PVC perforiranih drenažnih cijevi DN150 na betonsku podlogu. U jediničnu cijenu uključiti nabavu,dopremu i ugradnju betona razreda tlačne čvrstoće C 16/20 i filterplastiku(geotekstil g=300g/m2 ) kojom se omotava filterski sloj (2,5m2 po m1 cijevi)
| Obračunava se za komplet izvedeno po m' | m’ | 70
2. | Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijske PEHD cijevi DN 200 i 250 mm za odvod drenažnih i oborinskih voda do upojnih bunara.
PEHD cijevi DN 200mm L=15m
PEHD cijevi DN 250mm L=24
| U jediničnu cijenu uključiti zasipanje rova. Obračunava se za komplet izvedene radove. | kompl. | 1
3. | Nabava, doprema i ugradnja tvrdih kanalizacijskih PVC cijevi SN8 prema DIN 19534 ili ONORM B5184 uključujući brtveni materijal. U stavku je uključena dobava, raznošenje uzduž rova, spuštanje horizontalno i vertikalno te montaža kao i sav potreban spojni materijal uključujući fazonske komade.
PEHD cijevi DN 100mm L=15m
| U jediničnu cijenu uključiti zasipanje rova. Obračunava se za komplet izvedene radove. | kompl. | 1
4. | Izrada upojnog bunara koji se sastoji od PEHD rebraste cijevi DN 1000 visine 2,4 m, postavljen na vijenac od suhozida, ispunjen drenažnim materijalom, visine 0,8m i sa betonskom oblogom C 25/30, d=15 a u sve prema detlaljima datim u nacrtu. U jediničnu cijenu uključit iskop, nabavu, dopremu i ugradnju cjelokupnog potrebnog materijala za izvodnje ovih radova.
| Obračun za komplet izvedeni upojni bunar. | kompl. | 4
5. | Nabavka, doprema i ugradnja horizontalnog podnog slivnika visina 20 cm s odvodnom cijevi DN100 mm dužine 1,5 m i potrebnih fazonskih komada. Slivnik se ugrađuje u pod zasunske komore. Cjevovod završava u upojnom bunaru .U jediničnu cijenu uključiti zasipanje rova.
| Obračunava se po kompletu. | kompl. | 1
6. | Nabavka, doprema i ugradnja slivničkih okana sa taložnikom od korugiranih PEHD cijevi DN 400mm .Visina slivnika je 1,5m ,Priključak na slivnik je za PEHD cijevi DN 250 . U stavku uključiti i nabavu ,dopremu i ugradnju ovalnih ljevano-željeznih kanalskih rešetki,nosivosti 250 kN,dim.400x400 .
| Obračunava se po kompletu. | kompl. | 3
7. | Nabavka, doprema u ugradnja ljevano-željeznih kanalskih poklopaca na upojnim bunarima nosivosti 250 kN,dim.600x600
| Obračunava se po kompletu. | kompl. | 4
VII | UKUPNO KANALIZACIJA I DRENAŽNI RADOVI
VIII | VODOVODNI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih cijevi od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) s naglavkom i ravnim krajem,klase C40/C50,tip Natural,prema europskom standardu EN 545.Unutarnja zaštita cementni mort,izvana 400 g/m2 legura cink-aluminij s dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem,sve prema EN 545.Utisni spoj tip TYTON ili STANDARD,uključivo gumene brtve od EPDM.Radna dužina cijevi 6m. U stavku je uključena dobava, raznošenje uzduž rova, spuštanje horizontalno i vertikalno te montaža kao i sav potreban spojni materijal uključujući fazonske komade.
DN 100
| Obračun po m | m | 18
2. | Nabava, doprema i ugradnja oblikovnih (fazonskih) komada od nodularnog lijeva. Unutarnja zaštita cem. mort, a vanjska zaštita bitumenskim premazom za radni tlak 10 bara sa svim potrebnim spojnim materijalom u zasunskoj komori kako slijedi:
DOVOD
| Cijev s lijevanom prirubnicom i uzidnom prirubnicom DN 150, L=1000mm | kom | 2
| Cijev s lijevanim prirubnicama i uzidnom prirubnicom DN 150, L=1000mm | kom | 3
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 150, L=700mm | kom | 2
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 150, L=1000mm | kom | 4
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 80, L=300mm | kom | 1
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 100, L=1000mm | kom | 1
| Redukcijski komad s prirubnicama DN 100/80, L=200mm | kom | 1
| Redukcijski komad s prirubnicama DN 150/80, L=200mm | kom | 1
| Redukcijski komad s prirubnicama DN 150/100, L=200mm | kom | 1
| Luk 900 s prirubnicama DN 100 | kom | 2
| Luk 900 s prirubnicama DN 150 | kom | 6
| Montažno -demontažni komad-kratki DN 80, L=200mm | kom | 1
| Montažno -demontažni komad-dugi DN 150, L=300mm | kom | 4
| Odvojak s prirubnicama DN 150/150, L=440/220mm | kom | 1
| Križni komad s prirubnicama DN 150/150, L=440/220mm | kom | 1
| Cijev sa zavarenim prirubnicama DN 150, L=1100mm | kom | 2
| Luk 900 s prirubnicama i osloncem DN 150, L=220+160mm | kom | 2
| Spojnica s naglavkom i prirubnicom DN150, L=135mm | kom | 1
| Cijev s ravnim krajem DN150, L=2200mm | kom | 1
| Luk 900 s naglavcima DN150, L=175mm | kom | 1
ODVOD
| Cijev s lijevanim prirubnicama i uzidnom prirubnicom DN100, L=1000mm | kom | 3
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN100, L=1000mm | kom | 3
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN80, L=400mm | kom | 1
| Spojnica s prirubnicom DN150, L=380mm | kom | 1
| Luk 900 s prirubnicama DN100, L=180mm | kom | 1
| Odvojak s prirubnicama DN 100/100, L=360/180mm | kom | 1
| Redukcijski komad s prirubnicama FFR DN 100/80, L=200mm | kom | 2
| Montažno -demontažni komad-kratki DN 100, L=200mm | kom | 2
| Redukcijski komad s prirubnicama DN 150/100, L=200mm | kom | 1
| Luk 900 s naglavcima DN 150, L=175mm | kom | 1
| Cijev s naglavkom i ravnim krajem DN 150, L=2100mm | kom | 1
ISPUST I PRELJEV
| Preljevni komad s prirubnicom DN 100, L=130mm | kom | 2
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 100, L=700mm | kom | 2
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 100, L=200mm | kom | 2
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 100, L=900mm | kom | 2
| Cijev s lijevanim prirubnicama i uzidnom prirubnicom DN 100, L=800mm | kom | 3
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 100, L=400mm | kom | 4
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 100, L=1000mm | kom | 9
| Spojnica s prirubnicom DN 100, L=360mm | kom | 1
| Cijev s lijevanom prirubnicom i uzidnom prirubnicom DN 100, L=1000mm | kom | 2
| Odvojak s prirubnicama DN 100, L=360/180mm | kom | 3
| Luk 900 s prirubnicama DN 100, L=180mm | kom | 4
| Cijev s naglavkom i ravnim krajem DN 100, L=3200mm | kom | 1
| Luk 450 s naglavcima DN 100, L=175mm | kom | 1
VENTILACIJA
| Cijev s lijevanom prirubnicom i ventilacijskom kapom DN 150, L=1000mm | kom | 2
| Odvojak s prirubnicama DN 150, L=440/220mm | kom | 2
| Luk 900 s prirubnicama DN 150, L=220/220mm | kom | 2
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 150, L=500mm | kom | 2
| Cijev s lijevanim prirubnicama DN 150, L=400mm | kom | 2
3. | Nabava, doprema , ugradnja i puštanje u rad armatura za radni tlak 10 bara sa svim potrebnim spojnim materijalom.
DOVOD
| Usisna košara bez ventila, DN 150, L=272mm | kom | 2
| Protupovratna zaklopka (klapna), DN 150, L=400mm | kom | 2
| Zasun s ručnim kolom -EVX, DN 150, L=210mm | kom | 3
| Elektromagnetni mjerac protoka-dvosmjerni, DN 80, L=230mm | kom | 1
| Igličasti ventil s el.motorom DN 100, L=325mm | kom | 1
| Zasun s ručnim kolom -EVX DN 100, L=190mm | kom | 1
ODVOD
| Usisna košara bez ventila DN 100, L=200mm | kom | 2
| Zasun s ručnim kolom- EVX DN 100, L=190mm | kom | 2
| Leptirasti zatvarač s elektromotorom DN 100, L=190mm | kom | 1
| Elektromagnetni mjerac protoka DN 80, L=230mm | kom | 1
ISPUST I PRELJEV
| Zasun s ručnim kolom -EVX DN 100, L=190mm | kom | 2
SLAVINA ZA UZIMANJE UZORAKA
Obujmica za priključak cijevi DN 100, unutarnji navoj IG =1" kom.1
Propusni ventil R1" kom.1
Koljeno R1" kom.1
Izljevni ventil R1˝ kom.1
| Obračun za komplet. | kompl. | 1
ANALIZATOR KLORA
Obujmica za priključak cijevi DN 150, unutarnji navoj IG =1" kom.1
Propusni ventil R1" kom.1
Reducirni komad R1"/R1/2” kom.1
Cijev priključka DN12mm ;L=9m kom.1
Cijev ispusta PVC DN10mm ;L=7m kom.1
| Obračun za komplet. | kompl. | 1
4. | Pregled armature prije ugradnje sa rastavljanjem na dijelove. Otvaranje brtvenica, podmazivanje pomičnog brtvila lojem, podmazivanje navoja, podmazivanje kućišta vijaka tovatnom masti. Nakon toga ponovno sastavljanje zasuna.
| Obračun za komplet radove | kompl. | 1
5. | Ispitivanje montiranih fazona, armatura i cjevovoda na nepropusnost prema tehničkim uvjetima za tlačne probe.
| Obračun za komplet izvedene radove | kompl | 1
6. | Čišćenje i ispiranje dovodno-odvodnih vodova kao i vodova u zasunskoj komori nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su uračunate manipulacije sa zasunima, ispuštanje vode i uzimanje uzoraka za bakteriološka ispitivanja. Ispiranje cjevovoda (prespojnog obaviti prije prespajanja na vodovodni sustav koji je u funkciji).
| Obračun za komplet izvedene radove | kompl | 1
7. | Dezinfekcija dovodno-odvodnih vodova, vodova u zasunskoj komori i ugrađenih cjevovoda prije stavljanja u pogon. Nakon provedenog ispitivanja vodova pristupa se dezinfekciji pomoću otopine natrijevog hipoklorida ili «Halamida». Dezinfekcija se smatra uspješno provedenom nakon što analizirani uzorak vode pokaže zadovoljavajuće rezultate.
| Obračun za komplet izvedene radove | kompl | 1
8. | Čišćenje i ispiranje vodne komore nakon kompletno dovršenih radova, a prije stavljanja u pogon. U cijenu su uračunate manipulacije sa zasunima, ispuštanje vode i uzimanje uzoraka za bakteriološka ispitivanja.
| Obračun za komplet izvedene radove | kompl | 1
9. | Ispitivanje vodnih komora na nepropusnost. Obje vodne komore napuniti vodom.Kada je voda gotovo dosegla kotu preljeva označava se olovkom na zidu obiju komora razina vode. Svaka 24 sata tijekom 14 dana treba označiti i zabilježiti vodostaj. Četrnaestog dana komisijski se (prestavnici izvođača, investitora i projektanta) ustanovi u svakoj komori oznaka vodostaja i zatim se zaključaju vrata rezervoara, a vanjska zapečate. Nakon 24 sata komisijski se skine pečat, otvori vodosprema, ustanovi sniženje vodostaja. Ako sniženje premašuje 2 mm postupak se još jednom ponovi. Ako kod svih tih komisijskih mjerenja voda pada više od 3 mm na 24 sata znači vodosprema nije praktično nepropusna pa treba pronaći i otkloniti uzroke. Prije ispitivanje treba dobro zatvoriti sve vodove. Prije prvog punjenja komora vodom, treba žbuku ispitati kucanjem metalnim predmetom. Ako se po zvuku ustanovi da pod žbukom ima šupljina, treba žbuku na takvim mjestima skinuti i propisno obnoviti. Eventualno može trebati i niskotlačno injektiranje. Vodosprema se ne smije preuzeti tako dugo dok nije postignuta praktična vodonepropusnost.
| Obračun za komplet izvedene radove | kompl | 1
VIII | UKUPNO VODOVODNI RADOVI
IX | OBRTNIČKI RADOVI
1. | Izrada hidroizolacije temeljne ploče zasunske komore i vodnih komora na prethodno ugrađen podložni beton sastoji se iz slijedećih slojeva: - hidroizolacija (RESITOL + dva sloja) - zaštita hidroizolacije cem.mortom d=6 cm U jediničnu cijenu uključena nabavka materijala (svi slojevi), transport i ugradnja. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 120
2. | Izrada hidroizolacije na zidovima zasunske komore i vodnih komora od RESITOL + dva sloja. U jediničnu cijenu uključena nabavka materijala (svi slojevi), transport i ugradnja. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 200
3. | Izrada hidro i termo izolacije (topli krov) na pokrovnoj ploči zasunske komore. Izvođenje radova-postupak obuhvaća izradu svih slojeva idući od najnižeg sloja:
- parna brana
- toplinska izolacija XPS d=10 cm
- hidroizolacija dva sloja (prvi sloj parorasteretni)
-geotekstil 150 g/m2
- pijesak 4 - 8 mm, d=5 cm
- betonske ploče d=5 cm
U jediničnu cijenu uključena nabavka materijala (svi slojevi), transport i ugradnja.
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 45
4. | Izrada hidro izolacije pokrovne ploče vodnih komora. Izvođenje radova-postupak je slijedeći idući od najnižeg sloja:
- beton za pad C 16/20, d=8-10 cm
- hidroizolacija (RESITOL + dva sloja)
- zaštita hidroizolacije betonom C 16/20, d=5 cm
U jediničnu cijenu uključena nabavka materijala (svi slojevi), transport i ugradnja.
| Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 80
5. | Nabava, dobava i ugradnja ograde u zasunskoj komori. Ograde se izvodi od nehrđajućeg čelika kružnog presjeka. Sastoji se od: - Rukohvata Æ50/3 - Horizontalnih prečki Æ30/3, - Stupova Æ40/3 - sigurnosni lanac Ograde se učvršćuju boćno pomoću podložnih pločica sa tiplovima
Ograda duljine 4,50 m
| Obračun za komplet izvedenu ogradu | kompl | 1
6. | Nabava, dobava, ugradnja i postavljanje jednokrilnih aluminijskih vrata za ulaz u zasunsku komoru. U cijenu uključiti dovratnik od čeličnih profila 50/50mm i sav potreban pribor za zaključavanje i okov.
Zidarski otvor: 90x200cm
| Obračun po komadu. | kom | 1
7. | Nabava, dobava, ugradnja i postavljanje jednokrilnog aluminijskog prozora sa otklopnom stijenkom.Otvaranje prema unutra i na ventus s mehanizmom oko donje horizontalne osi, s okvirom od čeličnih profila 50/50mm i zaštitnom mrežom od bakra s vanjske strane. Ostakljenje izolacijskim staklom debljine 4+12+4 mm.
| Zidarski otvor 100x60cm. Obraču po komadu. | kom | 2
8. | Nabava, dobava i ugradnja čeličnih, nehrđajućih ljestava za silaz u zasunsku komoru i vodne komore izrađenih od profiliranog inox čelika Æ 50/3 mm na kojima su učvršćene nagazne prečke Æ25/3 mm sve prema nacrtu. Učvršćuju su u zid plosnim limom (ploče 150x150x5 mm) pomoću tiplova i zavrtnjeva. Iznad 2,0 m od poda treba postaviti leđobran tj. polukružnu leđnu zaštitu od traka 40x5 mm koja se pričvršćuje za nosivu konstrukciju ljestava.
| Obračun po komadu ugrađenih ljestvi. | kom. | 3
9. | Nabava, dobava i ugradnja obujmica od plosnog željeza 50/8 mm za učvršćenje vertikalnog dijela dovoda, preljeva i ozračenja u zasunskoj komori. Uključen materijal i rad. Obračun po komadu.
|  | kom. | 10
10 | Nabavka, dobava i ugradnja INP 200 nosača L=5,0 m sa električnom lančanom dizalicom nosivosti 500 kg za potrebe montaže i demontaže fazonskih komada i armatura cijevi u zasunskoj komori.
| Sajla i lonac sa kukom dužine 13 m. Obračun za komplet izvršene radove. | kompl. | 1
11. | Ličenje bojom za zaštitu od korozije svih cijevi, fazona i armatura u zasunskoj komori i vodnim komorama uz prethodno čišćenje, dvostruki premaz uljanom bojom. Boju pojedinih vodova odrediti će nadzorna služba investitora.Boja ne smije biti štetna na vodu za piće. Uključen materijal, rad i pomoćne skele. Obračun za komplet izvedene radove. | kompl | 1
12. | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane rešetke za brisanje obuće, dimenzija 800x400x40mm sa čeličnim okvirom.
| Obračun po kom. | kom | 1
IX | UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI
X | ASFALTERSKI RADOVI
1. | Izrada asfaltne kolovozne konstrukcije pristupnog puta i platoa od habajućeg sloja HS AB11E d=4cm. U cijenu uključena nabavka, doprema i valjanje. Obračun po m2 komplet izvedene konstrukcije | m2 | 100
X | UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI
XI | UREĐENJE OKOLIŠA I OGRADA
1. | Humuziranje ravnih i kosih ploha zaštitnog nasipa vodnih komora i pokosa nasipa platoa humusom (zemljom) u sloju od 20 cm. Humus se nanosi u jednom sloju.U cijenu uključiti nabavka i ugradnja humusa te nabavu i sijanje trave humuziranih površina. Obračun po m2 . | m2 | 400
2. | Izrada, doprema i postava trokrilnih vrata sa dva veća krila i jednim manjim za prolaz pješaka (ulazna kolska kapija širine 3 m, a pješačka 1,1 m). Ulazna vrata visine su 2,1 m a sve prema detaljnom nacrtu.
| Obračun za komplet radove | komp. | 1
3. | Nabava, doprema i izvedba ograde oko objekta vodospreme.
Ograda je izvedena od pletene mreže sa savijenim prozorčićima 50x50 mm, pocinčana i plastificirana i postavlja se na metalne plastificirane stupove Æ48 mm koji se ubetoniraju u betonske temelje na razmaku od 2,5 m. Uključiti i sav spojni i zatezni materijal.
| Obračun po m1 ograde. | m1 | 120
4. | Ručno oblaganje pokosa nasipa vodospreme i potpornog zida lomljenim kamenom iz iskopa minimalne debljine d= 15 cm u suho sa grubom obradom, na tucaničkoj podlozi, debljine 10 cm.
| Obračun po m2 | m2 | 220
XI | UKUPNO UREĐENJE OKOLIŠA I OGRADA
XII | GRAĐEVINSKI RADOVI ZA UZEMLJENJE VS ROŽETIĆI
1. | Građevinski radovi za polaganje uzemljivača i kabela na području zahvata VS Rožetići sastoji se od iskopa rova širine 40cm, dubine 100cm, zasipanje rova pijeskom, glinom i materijalom iz iskopa nakon polaganja kabela i /ili uzemljivača i odvoza viška materijala. Iskop i zasipanje se vrši sukladno detaljima u projektu. Obračun za vrši za 1 m' iskopanog i zasutoga rova | m | 80
XII | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI ZA UZEMLJENJE VS ROŽETIĆI
XIII | OSTALI RADOVI
1. | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja i geodetskog elaborata, uključujući i ovjeru od nadležnih institucija.
| Obračun za komplet izvedene radove. | kompl. | 1
2. | Izrada projekta izvedenog stanja
| Obračun za komplet izvedene radove. | kompl. | 1
XIII | UKUPNO OSTALI RADOVI
REKAPITULACIJA - VS Rožetići građevinski radovi
RED.BR. | OPIS STAVKE |  |  | CIJENA (kn)
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
IV | ZIDARSKI RADOVI
V | FASADERSKI RADOVI
VI | LIMARSKI RADOVI
VII | KANALIZACIJA I DRENAŽNI RADOVI
VIII | VODOVODNI RADOVI
IX | OBRTNIČKI RADOVI
X | ASFALTERSKI RADOVI
XI | UREĐENJE OKOLIŠA I OGRADA
XII | GRAĐEVINSKI RADOVI ZA UZEMLJENJE VS ROŽETIĆI
XIII | OSTALI RADOVI
UKUPNO
GLAVNI CJEVOVODI - GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje trase cjevovoda i osiguranje iskolčenih osi. Radom su obuhvaćena sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja. Osim osi trase, izvođač je dužan osigurati poligonske točke i repere na isti ili sličan način kao os trase. U jediničnu cijenu uključiti i iskolčenje pripadajućih objekata na trasi cjevovoda.
| Obračun se vrši po m' iskolčenja . | m | 5472.55
2. | Strojno rezanje asfalta. Rad obuhvaća rezanje asfaltnog sloja strojem za rezanje asfalta, uklanjanje, utovar i odvoz asfaltne kore na deponiju komunalnog otpada. Rezanje se vrši duž trase cjevovoda, s lijeve i desne strane rova. U jediničnu cijenu uključiti i dodatna rezanja asfalta na mjestima oštećenja rubova asfalta tijekom izvođenja radova. Asfaltni sloj je prosječne debljine 5 cm.
asfaltni sloj debljine 5 cm
| Obračun se vrši po m rezanja | m | 9500
3. | Strojno sječenje grmlja, stabala promjera do 30 cm i ostalog raslinja, s vađenjem panjeva unutar radnog pojasa na trasi kanalizacije u širini od 5,0 m, guranje do 30 m, strojni utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m2 raščišćenog terena. | m2 | 9500
4. | Strojno sječenje stabala promjera do 100 cm, s vađenjem panjeva na trasi cjevovoda, strojni utovar i odvoz na deponiju. Obračun po komadu stabla. | kom | 20
5. | Privremena regulacija prometa, postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na vodoopskrbnom cjevovodu, prema priloženoj regulaciji prometa u projektu. Stavkom je obuhvaćeno postavljanje, održavanje i uklanjanje znakova po završetku radova. Radovi se izvode na ukupnoj duljini trase od 5472,55 m.
| Obračun se vrši za komplet izvedene radove | kompl. | 1
I | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop u tlu A (50%) i B (50%) kategorije za rov vodoopskrbnih cjevovoda promjenljive dubine (vidi uzdužni profil). Širina rova za jednu cijev je 70 cm sa vertikalnim pokosima,količine po dokaznici mjera. Iskopani materijal se odlaže privremeno uz rub rova na minimalnoj udaljenosti od 1m ili odvozi na privremeni deponij. Iskop se vrši strojno dok se ručni iskop predviđa samo na mjestima križanja sa drugim instalacijama (95% iskopa strojno, 5% iskopa ručno). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop, bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska) te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pozornost na širinu i dubinu rova (da bude točno prema nacrtu) tj. da slijedi niveletu iskopa.Obračun iskopa se vrši za vertikalne strane rova. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i potrebito crpljenje podzemne vode tijekom izvođenja, planiranje dna rova prema projektiranoj širini i padu dna rova s točnošću ± 2cm, potrebna proširenja rova za okna i ostale objekte, eventualno potrebno razupiranje I dodatni iskop zbog odstupanja pokosa rova od predviđenog vertikalnog iskopa.
| Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 6200
2. | Nabava, doprema i ugradba pijeska ili piješčanog materijala za podlogu cjevovoda ,debljine 12 cm.
| Obračun se vrši po m3 pijeska ili piješčanog materijala. | m3 | 600
3. | Nabava, doprema i ugradba pijeska ili piješčanog materijala za zasipanje cjevovoda visine 30cm od gornjeg ruba cijevi .
| Obračun se vrši po m3 pijeska ili piješčanog materijala. | m3 | 1750
4. | Zasipanje rova cjevovoda zamjenskim kamenim materijalom iz kamenoloma, granulacija Ø 16- 64 mm. Zatrpavanje vršiti strojno, u slojevima do 30 cm, uz zbijanje dok se ne postigne Ms ≥80 MN/m2. U jediničnu cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala.
| Obračun se vrši po m3 zasipa. | m3 | 2050
5. | Nabava, doprema i ugradnja nosivog sloja za završnu obradu rova od mehanički sabijenog zrnatog kamenog materijala (Ø 0-32mm) uz zbijanje svakog sloja posebno dok se ne postigne Ms ≥80 MN/m2 Prosječna debljina nosivog sloja je 30,00 cm. Materijal se dovozi iz kamenoloma.
| Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju. | m3 | 1800
6. | Odvoz iskopanog materijala odloženog uz rova ili na privremeni deponij. Rad obuhvaća utovar i prijevoz iskopanog materijala iz iskopa sa gradilišta u transportna sredstva, prijevoz do deponije sa formiranjem i uređenjem deponije te svim poslovima potrebnim za njezinu stabilnost i uklapanje u okolinu. Deponiranje materijala vrši se prema odredbi nadzornog inženjera, a u skladu sa prostorno-ekološkim uvjetima. Obračun se vrši po m3 stvarno prevezenog i deponiranog materijala. Količine date prema dokaznici iskopa u sraslom stanju. Plaćanje svih troškova deponije je u obvezi izvoditelja.
| Obračun po m3 | m3 | 6200
II | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
Napomena: Za sve pozicije betonskih radova važi sljedeće: U jediničnu cijenu uključiti nabavu, dopremu, ugradnju, njegu i kontrolu betona, aditive za vodonepropusnost i ostalo, obrade spojnice prekida betoniranja, ugradnju bubrenih traka, oplate, skele i sve ostalo potrebno za izvršenje betonskih radova.
1. | Betoniranje AB vodovodnih okana (podložni beton, zidovi i ploče) betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30.
21 okna tip A,V=125,00m3
2 okna tip B,V=10,00m3
4 okna tip C,V=50,00m3
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 185
2. | Betoniranje sidrenih blokova od betona C 25/30, uključujući potrebno proširenje rova, betonsku armaturu i čelične ogrlice.
| Obračun se vrši po m3 betona. | m3 | 40
3. | Nabava, doprema, sječenje, postavljanje, vezivanje armature raznih profila za sve armirano betonske radove uz postavu distancera i podložnih pločica radi pravilnog razmaka armature i zaštitnog sloja od 3-5 cm. Armaturu čine šipke i mreže B 500 B.
| Obračun se vrši po kg ugrađene armature. | kg | 14800
III | UKUPNO BETONSKI RADOVI
IV | MONTAŽERSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i montaža vodovodnih cijevi centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) s naglavkom i ravnim krajem,klase C40/C50 za dimenzije DN 150,tip Natural,prema europskom standardu EN 545.Unutarnja zaštita cementni mort,izvana 400 g/m2 legura cink-aluminij s dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem,sve prema EN 545.Utisni spoj tip TYTON ili STANDARD,uključivo gumene brtve od EPDM.Radna dužina cijevi 6m.U jediničnu cijenu uključiti sve materijale, lučne oblikovne komade i ostalo potrebno za izvršenje ovih radova.
DCI DN150
915 kom, 5550 m
| Obračun po m' montirane cijevi . | m | 5550
2. | Nabava, transport i ugradba polietilenskih PE-HD PE100 PN 16 SDR11 cijevi visoke gustoće, tlačnih cijevi za vodovod proizvedenih prema HRN EN 1555-2, odnosno ISO standardu 4437, DIN-u 8074 i DIN-u 19533 sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW. PE-HD cijevi za radni tlak PN 16 bara spajati će se sučeonim zavarivanjem ili elektro spojnicama. U jediničnu cijenu uključiti i potrebne elektrospojnice, fazonske komade, koljena i lukove, te eventualno potrebni brtveni materijal.
PEHD 110/90
| Obračun po m' montirane cijevi . | m | 216
3. | Nabava, doprema,montaža, ispitivanje i premazivanje armatura i fazonskih komada u vodovodnim oknima. Armature i fazonski komadi su od nodularnog lijeva za PN 10 bara.Za fazonske komade unutarnja zaštita cem.mort, a vanjska zaštita bitumenskim premazom, a za armature vanjska i unutarnja antikorozivna zaštita epoksidnim slojem prema GSK smjernicama. Obračun po fazonskom komadu uključivo i sav potreban spojni materijal (vijci i brtve).
| Ravan komad s naglavkom DCI 150 s ugr.prir, L=2,0m | kom | 22
| EU komad DN 80 | kom | 12
| EU komad DN 150 | kom | 46
| Cijev s naglavkom DCI DN 80;L=6,0 m | kom | 12
| Odvojak s naglavcima i prirubnicom 150/80 | kom | 3
| Odvojak s prirubnicama 80/50 | kom | 4
| Odvojak s prirubnicama 80/80 | kom | 10
| Odvojak s prirubnicama 100/80 | kom | 2
| Odvojak s prirubnicama 100/100 | kom | 2
| Odvojak s prirubnicama 150/80 | kom | 16
| Odvojak s prirubnicama 150/100 | kom | 12
| Odvojak s prirubnicama 150/150 | kom | 2
| Odvojak s kolčacima MMB komad 150/80 | kom | 1
| Ravan komad DCI 150 s ugr.prir, L=2,0m | kom | 23
| Lučni komad 45 s prirubnicama DN 80 | kom | 5
| Lučni komad 90 s prirubnicama DN 80 | kom | 8
| Spojnica sa ravnim krajem i prirubnicom, DN 80, L=350mm | kom | 13
| Spojni komad s prirubnicama, DN 80, L=300mm | kom | 13
| Luk 90 s prirubnicama i osloncem DN 80 | kom | 13
| Prelazna prirubnica sa naglavkom 100/110 | kom | 14
| EVX zasun DN 80 | kom | 23
| EVX zasun DN 100 | kom | 14
| EVX zasun DN 150 | kom | 26
| EVX zasun DN 80 s ugra.garniturom i ul.kapom | kom | 13
| Automatski usisno odzračni ventil s dvije kugle bez kola DN 80 | kom | 6
| Nadzemni hidrant, H=1760, DN 80 | kom | 13
| Slijepa prirubnica DN100 | kom | 2
| Redukcijski komad s prirubnicama FFR DN 150/80 | kom | 8
| Montažno demontažni komad DN 80 | kom | 16
| Hvatač nečistoće DN 80 | kom | 4
| Ventil za redukciju tlaka DN 80, Q=0-20 l/s, Dp=2,5-7,5 bar | kom | 4
| Radionički komad DCI DN 80, L=290mm | kom | 4
| FFG DN 80, L=200mm | kom | 8
| Sigurnosni kutni ventil DN 50 | kom | 4
4. | Nabava, dobava i montaža tipskih lijevano-željeznih samonivelirajućih poklopaca svijetlog otvora 600x600 nosivosti C 250kN sa okvirom, sa svim potrebnim predradnjama za ugradnju, kao i zamazivanje cementnim mortom nakon ugradnje. Obračun po komadu montiranog poklopca.
| Obračun po komadu | kom | 27
5. | Nabava, dobava i ugradnja lj.ž. penjalica u oknu od ljevanog željeza stand. oblika S-2. Penjalice se ugrađuju u odštemane rupe koje se nakon postave zamazuju cem. mortom omjera 1:2.
| Obračun po komadu montirane penjalice | kom | 108
IV | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI
V | OSTALI RADOVI
1. | Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak 15.0 bara uključivo i montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva,aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom,nabavu i dopremu vode,punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode.Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći.
| Obračun se vrši za m ispitanog cjevovoda | m | 5472.55
2. | Dezinfekcija cjevovoda Kloriranje izvršiti vodom kojoj se doda 0,35 l hipoklorita na m3 upotrebljene vode ili 50 gr. aktivnog klora. Na jednom kraju cjevovoda doda se voda pripremljena kako je to navedeno, a na drugu stranu se ispušta (poslije ispunjavanja cijevi i armatura) dok se ne dobije određena koncentracija klora u vodi. Približno potrebna količina klor. vode iznosi oko dvostruke zapremine cjevovoda. Tako pripremljena koncentracija ostaje u cjevovodu 24 h, te nakon ispuštanja iz cjevovoda količina klora mora iznositi 0,8 gr./m3 da bi se klor. armature u oknima potrebno je za vrijeme kloriranja povremeno otvoriti. Po završenoj dezinfekciji izvršiti bakteriološku analizu. U cijenu uključiti nabavu i dobavu hipoklorita ili klora. Ovom stavkom obuhvaćeno je i ispiranje cjevovoda.
| Obračun se vrši za m kloriranog i ispitanog cjevovoda | m | 5472.55
3. | Strojno skidanje (frezanje) postojećeg asfalta prosječne debljine 4 cm. Skinuti asfalt potrebno je zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom (N.N. 38/08).
| Obračun se vrši po m2 isfrezane površine. | m2 | 15000
4. | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja od eruptivca (BNS 22) u sloju debljine d = 6.0 cm. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i zbijanje materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Za izradu srednjezrnastog BNS-a 22 upotrebljava se mješavina granuliranog mineralnog materijala veličine zrna 0 - 22 mm. Kao vezivo upotrebljava se bitumen BIT 60. U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj rad.
| Obračun se vrši po m2 gornje površine bitumeniziranog nosivog sloja. | m2 | 5500
5. | Špricanje bitumenskom emulzijom Prije nanošenja habajućeg sloja asfalta potrebno je prethodno izvedenu podlogu prskati bitumenskom emulzijom radi međusobnog sljepljivanja asfaltnih slojeva. Prskanje se izvodi u količini od 0,25 kg/m2. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i zbijanje materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada.
| Obračun po m2 | m2 | 15000
6. | Izrada i ugradnja habajućeg sloja od eruptivca AB 11 S po principu asfalt betona debljine 4 cm. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje izbijanje materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Kamena smjesa za izradu asfalt betona za habajuće slojeve sastoji se od frakcija kamene sitneži, kamenog brašna i bitumena. Kao vezivo upotrebljava se bitumen BIT 60. U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj rad.
| Obračun se vrši po m2 gornje površine habajućeg sloja. | m2 | 15000
7. | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja i geodetskog elaborata, uključujući i ovjeru od nadležnih institucija.
| Obračun se vrši po m1. | m1 | 5472.55
8. | Izrada izvedenog projekta , uključujući i mišljenje o sukladnosti projektanta glavnog projekta i projekta izvedenog stanja
| Obračun za komplet projekte | kompl. | 1
V | UKUPNO OSTALI RADOVI
Glavni cjevovodi - građevinski radovi
REKAPITULACIJA
RED. BR. | OPIS STAVKE |  |  | CIJENA (kn)
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI RADOVI
IV | MONTAŽERSKI RADOVI
V | OSTALI RADOVI
UKUPNO
VS ROŽETIĆI - ELEKTRORADOVI
I. | DOKUMENTACIJA ZA IZVOĐENJE
1. | Izrada izvedbenog projekta i dokumentacije za izvođenje radova koja će sadržavati nacrte, sheme i precizan odabir opreme sa svim detaljima potrebnima za izvođenje VS Rožetići | kom. | 1
Istu dokumentaciju treba prije izvođenja prihvatiti Naručitelj.
I. | UKUPNO DOKUMENTACIJA ZA IZVOĐENJE
II. | ELEKTROENERGETSKI I UPRAVLJAČKI BLOKOVI
1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka 0,4 kV postrojenja za razvod napajanja, upravljanje, nadzor, mjerenje, zaštitu i telemetriju tehnološkog procesa u vodospremi: Upravljačko polje vodospreme (+U1). Blok, dimenzija (širina´visina´dubina) 1000´1000´300 mm, je opremljen odgovarajućim nosačima za montažu na zid, a ugrađuje se na visini cca 0,6 m od poda na posebno izrađenoj metalnoj konstrukciji za smještaj bloka. U blok se ugrađuje i ožičuje oprema za dovod napajanja iz KPMO, razvod NN napajanja i upravljanja u postrojenju, oprema za nadzor i upravljanje tehnološkog procesa i komunikacije vodospreme, razvod kućne potrošnje sve prema popisu navedenom u prilogu A. Izrada programa za PLC u vodospremi koji će podržavati potpuno automatski rad postrojenja optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, komunikaciju s Dispečerskim centrom SDNU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik smještenog u Upravnoj zgradi i Dispečerskim podcentrom SDNU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik smještenog u upravljačkoj prostoriji u CS Ombla, te ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. U objektu, radi sigurnosti veze, treba osigurati redundantni kanal putem GPRS mreže nekog od dostupnih GSM operatera (T-Com, VIP...). GPRS komunikacija automatski se uključuje kod prekida komunikacije putem radio modema što se može desiti u slučaju npr. atmosferskog pražnjenja na nekom objektu ili digipiteru (radio antene nadvisuju okolni prostor). GSM antene smještaju se unutar vodoopskrbnog objekta. Korisnik može GPRS komunikaciju u Centru SDNU postaviti kao primarni komunikacijski kanal. GPRS veza je stalno otvorena - on line. Dopuna programske podrške u objektima vodoopskrbe, postojećima u Sustavu daljinskog nadzora i upravljanja. Dopuna programske podrške u Dispečerskom centru i podcentru SDNU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik. Programiranje i setiranje radio-modema za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uređaja.
|  | komp. | 1
II. | UKUPNO ELEKTROENERGETSKI I UPRAVLJAČKI BLOKOVI
III. | MJERNA I SIGNALNA OPREMA
1. | Parametriranje i elektro povezivanje elektromagnetskog mjerača protoka vode predviđenog za mjerenje protoka vode u jednom smjeru. Montaža mjerača protoka je na dovodnom i odvodnom cjevovodu, u zasunskoj komori VS Rožetići. Mjerači protoka su nazivnog promjera 80 mm, napajanja 24 V DC, prenaponska zaštita, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA, programabilni frekventno/pulsni izlaz. | komp. | 2
2. | Dobava, transport, montaža, povezivanje i parametriranje analizatora rezidualnog klora u vodi sa spojnom oprememom, analizator je s mjernom ćelijom, montažnom jedinicom, filterom za parametriranje, setom cijevi i regulacijskih ventila montiranih na montažnoj ploči i mikroprocesorskom jedinicom. Za mjerenje rezidualnog klora se koristi metoda mjerenja vodljivosti. Napon napajanja mikroprocesorske jedinice 230 V, 50 Hz, strujni izlaz 4-20 mA, prenaponska zaštita. Montaža mjerača rezidualnog klora je u zasunskoj komori vodospreme skladu s uputama proizvođača. | komp. | 1
3. | Dobava, transport i montaža seta za opskrbu analizatora klora vodom iz vodospreme. Set se sastoji od kugličnog odzračnog ventila promjera 1/2" koji se priključuje na gravitacijski cjevovod u zasunskoj komori, od PVC i gumenih fleksibilnih cijevi promjera 1/2" i ukupne dužine 25 m, od posude za prihvat vode nakon izvršenog mjerenja volumena 0,15 m2, od potopne crpke s lokalnom automatikom za crpljenje vode iz prihvatne posude natrag u vodnu komoru vodospreme i spojnog materijala. | komp. | 1
4. | Dobava, transport, montaža i povezivanje hidrostatskog mjerača razine vode , kabelska sonda sa kapilarom, mjerni opseg 0 - 6 m, strujni izlaz nazivnog opsega 4 – 20 mA, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita i mjerača tlaka (kom. 3) na cjevovodima | komp. | 2
6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sklopke razine , krajnji kontakt minimalne razine vode (tzv. kruška), s jednim kontaktom, nazivni napon 24 V AC/DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3 A kod AC3 primjene, odnosno 6 A kod AC1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | komp. | 2
7. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sklopke razine , krajnji kontakt maksimalne razine vode (tzv. kruška), s jednim kontaktom, nazivni napon 24 V AC/DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3 A kod AC3 primjene, odnosno 6 A kod AC1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | komp. | 2
8. | Dobava, transport, montaža i povezivanje na signalni kabel krajne sklopke na ulaznim vratima objekta - dojava ulaska u objekt | komp. | 1
III. | UKUPNO MJERNA I SIGNALNA OPREMA
IV. | OPREMA ZA KOMUNIKACIJU
1. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radio usmjerene antene za frekventni opseg 0,7 m. | kom. | 1
2. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje GPRS antene. | kom. | 1
3. | Dobava, transport i postavljanje montažnog stupa za antenu s odgovarajućim nosačima za pričvršćivanje na zid. | komp. | 1
4. | Dobava, transport i postavljanje arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom. | 1
5. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω). | m | 20
6. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za koaksijalni kabel i opremu. | komp. | 1
IV. | UKUPNO OPREMA ZA KOMUNIKACIJU
V. | RASVJETA I UTIČNICE
1. | Dobava, transport, i montaža jednopolnog nadžbuknog instalacijskog prekidača, 10 A, 250 V, IP44. | kom. | 3
2. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje izlaznog puta u slučaju hitnog napuštanja objekta - panik rasvjeta, 230 V, 50 Hz, 6 W, 1sat, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreže a u slučaju nestanka napajanje je iz ugrađenih iz akumulatorskih baterija, komplet sadrži elemente za ugradnju. | kom. | 2
3. | Dobava, transport, montaža i povezivanje foto osjetljivog uređaja za uključivanje vanjske rasvjete noću, Un=230 V, 50 Hz, nazivna prekidna snaga 1000W, IP 54, podešavanje osjetljivosti na svjetlo 2 - 10 Lux-a. | kom. | 1
4. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela, svjetiljke za vlažne sredine, u koju je ugrađeno: prigušnice, elementi za propaljivanje, spojni elementi i dvije fluo cijevi nazivne snage 36 W i nazivnog, svjetlosnog toka 2800 lm. Montaža je na stropu ili na bočnom zidu van domašaja servisne dizalice, pripadnim priborom. Kućište je izrađeno od polikarbonata ojačanog vlaknima, IP 55. | kom. | 6
5. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za vlažne sredine - reflektora, nazivne snage 200 W, nazivnog napona 230 V, 50 Hz, IP 65, komplet sadrži ovjesni pribor za ugradnju. | kom. | 2
6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje vodotjesne svjetiljke koja se sastoji od tijela svjetiljke, stakla, zaštitne mrežice, brtve, grla, odsijača i štedne žarulje, navoj grla i žarulje E27, 14 W, 230 V, IP 54. | kom. | 1
7. | Dobava, transport, i montaža nadžbukne razvodne kutije IP55. | kom. | 5
8. | Dobava, transport, i montaža jednopolne nadžbukne šuko utičnice 16 A, 250 V, IP41. | kom. | 2
9. | Dobava, transport, i montaža tropolne nadžbukne šuko utičnice 16 A, 400 V, IP41. | kom. | 1
10. | Dobava, transport, i montaža dvopolne nadžbukne utičnice 16 A, 24 V, 50 Hz, IP41. | kom. | 1
V. | UKUPNO RASVJETA I UTIČNICE
VI. | UZEMLJENJE, GROMOBRANSKA INSTALACIJA, IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA METALNIH MASA
1. | Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 30x4 mm potrebne za izradu temeljnog uzemljivača. Traka se polaže u betonu u temeljima, u krovnoj ploči, te se međusobno povezuje s osam (8) odvoda. Fe/Zn traku spojiti varenjem na armaturno željezo na razmacima od 2 m. | m | 180
2. | Dobava transport i montaža križne spojnice Fe/Zn traka - Fe/Zn traka za povezivanje odvoda s temeljnim uzemljivačem i uzemljivačem u krovnoj ploči. | kom | 30
3. | Izrada izvoda s temeljnog uzemljivača unutar objekta vodospreme. Izvodi se izrađuju od bakrenog užeta presjeka 50 mm prosječne dužine 2 m i križne spojnice Fe/Zn traka – Cu uže za spoj na temeljni uzemljivač. | komp. | 2
4. | Izrada izvoda s temeljnog uzemljivača za spoj na prstenasti uzemljivač objekta vodospreme. Izvodi se izrađuju od bakrenog užeta presjeka 50 mm prosječne dužine 2 m i križne spojnice Fe/Zn traka – Cu uže za spoj na temeljni uzemljivač. | komp. | 4
5. | Dobava, transport i polaganje u zemljani rov bakrenog užeta presjeka 50 mm2 potrebnog za izradu prstenastog uzemljivača, za izradu odvoda prema krovnoj prihvatnoj mreži (do mjernih spojeva), te odvoda prema temeljnom uzemljivaču objekta. | m | 200
6. | Dobava, transport i montaža križne spojnice Cu uže – Cu uže za međusobno spajanje u zemlji dijelova uzemljivačkog sustava objekta izrađenih od bakrenog užeta presjeka 50 mm. | kom | 8
7. | Dobava transport i montaža trake Fe/Zn 20´3 mm za izradu krovne prihvatne mreže gromobranske instalacije, uključivo i odvod prema mjernom spoju | m | 40
8. | Dobava transport i montaža mehaničke zaštite odvoda gromobranske instalacije od mjernog spoja do voda u zemlji. Mehanička zaštita izrađena je u komadu od čeličnog lima debljine 2 mm savijena u profilu "W", duljine 1600 mm, s antikorozivnom zaštitom, pričvršćena je vijcima na podlogu. | kom | 3
9. | Dobava, transport i montaža Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. | kom | 2
10. | Izrada rastavnog (mjernog) spoja. | kom | 5
11. | Dobava, transport i montaža nosača krovne prihvatne mreže. | kom | 30
12. | Dobava, transport i montaža T-potpornog nosača za pričvršćivanje Fe/Zn trake. | kom | 45
13. | Dobava, transport i montaža spojnih elemenata za povezivanje metalnih masa na gromobransku instalaciju (oluk, antenski stup itd.). | komp. | 4
14. | Dobava, transport i povezivanje sa sabirnicom za izjednačavanje potencijala metalnih masa Cu-pletenice ili P/F vodiča minimalnog presjeka 16 mm2, prosječna dužina 50 cm, sa narezivanjem u kućište te spajanje stopicama, vijcima i maticama za premoste cjevovoda i ostalih metalnih masa. | kom | 70
15. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Cu uže. | kom | 10
16. | Dobava i doprema vijaka i ostalih montažnih materijala | komp | 1
17. | Ispitivanje i atestiranje instalacije uzemljenja i izjednačavanja potencijala metalnih masa nakon montaže opreme u skladu sa važećim propisima. | komp | 1
VI. | UKUPNO UZEMLJENJE, GROMOBRANSKA INSTALACIJA, IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA METALNIH MASA
VII. | KABELI I PRIKLJUČNA OPREMA
1. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 410 mm2, s izolacijom i plaštom od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. Kabel polagati u odgovarajući zemljani rov u suradnji s Izvođačem građevinskih radova | m | 40
2. | Dobava transport i montaža mehaničke zaštite kabela položenih u zemlju tvz. GAL štitnik | m | 35
3. | Dobava i transport PVC trake za vizualnu zaštitu kabela položenog u zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA ŽIVOT". | m | 35
4. | Dobava, transport i polaganje u zemljani rov bakrenog užeta presjeka 50 mm2 na dionici gdje se napojni kabel između KPMO (ormarića brojila) i upravljačkog ormara polaže samostalno . Uže se veže na prstenasti uzemljivač objekta . | m | 25
5. | Dobava, transport, polaganje i povezivanje instalacijskog voda NYY-J 3x1,5 mm2, polaže se nadžbukno u PVC kabelske kanalice | m | 150
6. | Dobava, transport, polaganje i povezivanje instalacijskog voda NYY-J 3 x 2,5 mm2, polaže se nadžbukno u PVC kabelske kanalice. | m | 80
7. | Dobava, transport, polaganje i povezivanje instalacijskog voda NYY-J 5 x 2,5 mm2, polaže se nadžbukno u PVC kabelske kanalice. | m | 14
8. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 31,5 mm2, s izolacijom i plaštom od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV | m | 155
9. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 41,5 mm2, s izolacijom i plaštom od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV | m | 50
10. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 71,5 mm2, s izolacijom i plaštom od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 50
11. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 51,5 mm2, s izolacijom i plaštom od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 50
12. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 30,75 mm2, s pokositrenim opletom, izolacijom i plaštom od PVC, za nazivni napon 500V. | m | 80
13. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5´0,75 mm2, s pokositrenim opletom, izolacijom i plaštom od PVC, za nazivni napon 500V. | m | 75
14. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 30´25 mm. | m | 30
15. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40´40 mm. | m | 24
16. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70´40 mm. | m | 20
17. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja | m | 75
18. | Dobava, transport i montaža razvodne kutije s kabelskim uvodnicama 100x100 mm. | kom | 5
19. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala:
- kabelske stopice,
- naglavci i oznake za ožičenje,
| - obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kompl. | 1
VII. | UKUPNO KABELI I PRIKLJUČNA OPREMA
VIII. | SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU I PROTUPOŽARNA SREDSTVA
1. | Dobava, transport i postavljanje uokvirene jednopolne sheme. | kom | 1
2. | Dobava, transport i postavljanje tablice Uputa za pružanje prve pomoći kod udara struje. | kom | 1
3. | Dobava, transport i postavljanje Pet pravila sigurnosti (panel postavljen na zidu). | kom | 1
4. | Dobava, transport i postavljanje ormarića prve pomoći - zidni. | kom | 1
5. | Dobava, transport i postavljanje izolacionog tapeta dimenzija 2200´1000mm na podu, izolacionog napona 20000V. | kom | 1
6. | Dobava, transport i postavljanje vatrogasnog aparata za gašenje požara tip S-9. | kom | 1
7. | Dobava i transport opomenske tablice "NE UKAPČAJ" | kom | 1
8. | Dobava i transport opomenske tablice "PAZI VISOKI NAPON" | kom | 1
VIII. | UKUPNO SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU I PROTUPOŽARNA SREDSTVA
IX. | MONTAŽA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON
1. | Montaža opreme u vodospremi. | kompl | 1
2. | Provjera funkcionalnosti opreme obuhvaćene ovim Projektom. | kompl | 1
3. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške, te parametriranje opreme. | kompl | 1
4. | Provjera funkcionalnosti cjelokupnog postrojenja i puštanje u rad. | kompl | 1
5. | Ispitivanje postrojenja vodospreme u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućih atesta i protokola. | kompl | 1
6. | Obuka korisnika postrojenja. | kompl | 1
IX. | UKUPNO MONTAŽA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON
X. | IZRADA DOKUMENTACIJE NAKON IZVEDENOG STANJA
1. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja postrojenja vodospreme. | kompl | 1
2. | Izrada Uputstva za rad postrojenja vodospreme . | kompl | 1
3. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kompl | 1
X. | UKUPNO IZRADA DOKUMENTACIJE NAKON IZVEDENOG STANJA
XI. | MATERIJAL I RADOVI POTREBNI ZA PRIKLJUČAK NA ELEKTRIČNU MREŽU OBJEKATA VODOSPREME
1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg kućnog mjernog i priključnog ormarića (+KPMO). Ormarić se montira na odgovarajuće postolje, kraj vrata na ogradi VS Rožetići a u njemu će se smjestiti oprema za obračunsko mjerenje električne energije i ostala potrebna spojna i zaštitna oprema sukladno uvjetima HEP-a. Ormarić treba biti otporan na nepovoljne vanjske utjecaje, a spaja se s dovodnim kabelom iz el. mreže, te napojnim kabelom postrojenja vodospreme. Stavka uključuje i izradu odgovarajućeg postolja za kućni mjerni i priključni ormarić. | kompl. | 1
XI. | UKUPNO MATERIJAL I RADOVI
VS ROŽETIĆI - REKAPITULACIJA
RED. BR. | OPIS STAVKE |  |  | CIJENA (kn)
ELEKTRORADOVI
I | DOKUMENTACIJA ZA IZVOĐENJE
II | ELEKTROENERGETSKI I UPRAVLJAČKI BLOKOVI
III | MJERNA I SIGNALNA OPREMA
IV | OPREMA ZA KOMUNIKACIJU
V | RASVJETA I UTIČNICE
VI | UZEMLJENJE, GROMOBRANSKA INSTALACIJA, IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA METALNIH MASA
VII | KABELI I PRIKLJUČNA OPREMA
VIII | SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU I PROTUPOŽARNA SREDSTVA
IX | MONTAŽA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON
X | IZRADA DOKUMENTACIJE NAKON IZVEDENOG STANJA
XI | MATERIJAL I RADOVI POTREBNI ZA PRIKLJUČAK NA ELEKTRIČNU MREŽU OBJEKTA VS ROŽETIĆI
UKUPNO ELEKTRORADOVI
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I | VS ROŽETIĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
II | GLAVNI CJEVOVODI - GRAĐEVINSKI RADOVI
III | VS ROŽETIĆI - ELEKTRORADOVI
S V E U K U P N O :

## Popis opreme
Prilog A: POPIS OPREME UPRAVLJAČKOG POLJA VODOSPREME (+U1)
količina
A.1./+U1 | Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i dvokrilnih vrata, montaža vertikalna na pripadnim nosačima. Izrađen je iz dekapiranog lima debljine 1,5, 2 i 3 mm, vanjski dekor ormara je RAL 7032, a ugradni panel je pocinčan. Stupanj mehaničke zaštite ormarića je IP56, Dimenzije bloka: (širina´visina´dubina) 1000´1000´300 mm. | kom | 1
A.2./-Q1 | Zaštitna četveropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 40 A, osjetljivost 300 mA. | kom | 1
A.3./-U1 | Motor za uklop zaštitne četveropolne sklopke za diferencijalnu struju. | kom | 1
A.4./-F1 | Katodni odvodnici prenapona, za unutarnju montažu, montaža na pripadno podnožje, UC =275 V AC, Up =1,35 kV, In = 20 kA, Imax= 40 A, II/C. | kom | 3
-F2
-F3
A.5. -Q2 | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, sa jednim radim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom, nazivnih podataka: - nazivni napon 3400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=1-1,6 A - kratkospojna struja okidanja Id20% = 22,5 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V | kom | 2
-Q4
A.6. | Blok s pomoćnim kontaktima za tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom | 2
A.7. -K1 | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, | kom | 5
-K2 | neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim radnim i jednim
-K3 | mirnim pomoćnim kontaktom, nazivnih podataka:
-K4 | - nazivni izolacijski napon Ui=750 V
- nazivni pogonski napon Ue<690 V
-K13 | - naz. pogonska struja, Ue<440 V: Ie=9A (za AC-3); Ie=25A (za AC-1)
- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz
- nazivna termička struja Ith=25 A
- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s
A.8. -K5 | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 1
A.9. -K6 | Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. | kom | 1
A.10. -K7 | Relej s jednim radnim i jednim mirnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC, izlazni relej PLC-a. | kom | 6
….
-K12
A.11. -F6 | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom | 1
A.12. -F7 | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu analognog signala. | kom | 4
….
-F9
A.13. -F4 | Redna stezaljka s rastalnim osiguračima, 10 A. | kom | 1
A.14. -Q14 | Instalacijski prekidač, tropolni, krivulja okidanja "B", In= 1 A, Ikr=10 kA, 1 sek, Un=400 V, 50 Hz. | kom | 1
A.15. -Q6 | Instalacijski prekidač, jednopolni, krivulja okidanja "C", In= 6 A, Ikr=10 kA, 1 sek, Un=230 V, 50 Hz. | kom | 10
-Q15
….
-Q18
-Q24
….
-Q27
-Q28
A.16. - Q3 | Instalacijski prekidač, jednopolni, krivulja okidanja "C", In= 4 A, Ikr=10 kA, 1 sek, Un=230 V, 50 Hz | kom | 2
-Q5
A.17. - Q23 | Instalacijski prekidač, dvopolni, krivulja okidanja "C", In= 10 A, Ikr=10 kA, 1 sek, Un=230 V, 50 Hz. | kom | 1
A.18. - Q19 | Instalacijski prekidač, tropolni, krivulja okidanja "C", In= 16 A, Ikr=10 kA, 1 sek, Un=400 V, 50 Hz. | kom | 1
A.19. - Q20 | Instalacijski prekidač, jednopolni, krivulja okidanja "C", In= 16 A, Ikr=10 kA, 1 sek, Un=230 V, 50 Hz. | kom | 3
-Q21
-Q28
A.20. - Q22 | Instalacijski prekidač, jednopolni, krivulja okidanja "D", In= 2 A, Ikr=10 kA, 1 sek, Un=230 V, 50 Hz. | kom | 1
A.21. - Q7 | Instalacijski prekidač, jednopolni, krivulja okidanja "C", In= 3 A, Ikr=10 kA, 1 sek, Un=127 V DC. | kom | 2
-Q8
A.22. - Q9 | Instalacijski prekidač, dvopolni, krivulja okidanja "C", In= 3 A, Ikr=10 kA, 1 sek, Un=127 V DC. | kom | 1
A.23. -Q10 | Instalacijski prekidač, jednopolni, krivulja okidanja "C", In= 2 A, Ikr=10 kA, 1 sek, Un=127 V DC. | kom | 4
………
-Q13
A.24. -T1 | Naponski transformator, ugradni, karakteristika: - nazivni prijenosni omjer 230/24 V, 50 Hz, - nazivna snaga 250 VA, - temperaturna klasa izolacije "B". | kom | 1
A.25. - S1 | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
A.26. - S2 | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, 22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 3
-S4
-S7
A.27. | Blok s dodatnim radnim kontaktom za sklopku. | kom | 2
A.28. - S3 | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, upravljačka ručica duža, s oprugom za povrat ručice u položaj "0", jednopolna, ugradna, 22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 2
-S5
A.29. - S8 | Tipkalo kvadratnog oblika, kontakt uklopni, za U<48 V i I<200 mA. | kom | 1
A.30. - H1 | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC | kom | 4
-H2
-H4
-H5
A.31. - H3 | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom | 2
-H5
A.32. - P1 | Display za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC. | kom | 1
A.33. - U10 | Pretvarač displeja. | kom | 1
A.34. - E2 | Grijač ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. | kom | 1
A.35. - E1 | Rasvjetno tijelo s fluorescentnom cijevi i servisnom utičnicom za montiranje unutar ormara, 18 W, 230 V, 50 Hz. | kom | 1
A.36. - B1 | Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najvećeg napona napajanja 250 V AC, 10 A. | kom | 1
A.37. + G1 | Hermetički zatvorena akumulatorska baterija 65 Ah, 12 V | kom | 1
A.38. - U2 | Ispravljač 230 VAC / 12 VDC | kom | 1
A.39. - U3 | Pretvarač 12 / 24 VDC, 10 A. | kom | 1
A.40. - U4 | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju | kom | 1
A.41. - U5 | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V - programska podrška za komunikaciju. Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kom | 1
A.42. - U6 | Programabilni logički kontroler (PLC) slijedeće konfiguracije: • CPU sa napajanjem, memorijom, satom realnog vremena, • 24 digitalnih ulaza, • 16 digitalnih izlaza, • 8 analognih ulaza za signal 4–20 mA (dva modula po 4 ulaza), • 2 komunikacijska izlaza, • kabel za povezivanje PLC i radio modema • kabel za povezivanje PLC i GPRS modema • baterijska zaštita podataka. | komplet | 1
-U7
-U8
A.43. - F5 | Zaštitni relej za kontrolu prisustva i redoslijeda faza, te zaštitu od prenapona i podnapona, 360 - 440 V, 50 Hz, dva izmjenična kontakta. | kom | 1
A.44. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke, 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 85
A.45. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 4-16 mm2, širina stezaljke, 12,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 8
A.46. | Redne stezaljke za priključak zaštitnog vodiča zeleno žute boje sa ostvarenim galvanskim spojem sa metalnom šinom na koju su montirane, za presjek vodiča fino-žičani 4-16 mm2, širina stezaljke 12,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 4
A.47. | Redne stezaljke za priključak zaštitnog vodiča zeleno žute boje sa ostvarenim galvanskim spojem sa metalnom šinom na koju su montirane, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 12
A.48. | Podloge sa natpisnim pločicama za sklopke, tipkala i signalne lampice. | komplet | 1
A.49. | Žice, sabirnice za neutralne i nul vodiče, kabelski kanali, montažne šine, stopice, vezice, te ostali sitni montažni elementi. | komplet | 1
A.50. | Jednopolna i tropolna shema opreme bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju. | komplet | 1